MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Campus Primavera do Leste

Avenida Dom Aquino, 1.500 – Parque Eldorado – Primavera do Leste/MT – CEP 78.850-000

Telefone: (66) 3500.2900 – www.pdl.ifmt.edu.br – E-mail: cpl@pdl.ifmt.edu.br

ROTEIRO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES

A contratada deverá cumprir rigorosamente o Termo de Referência da manutenção do fabricante de cada equipamento, bem como os itens da rotina básica relacionada abaixo

ANEXO IX

PROCEDIMENTOS MENSAIS

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Manter todo o sistema em boas condições de funcionamento e de segurança

Verificar as corrediças das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma operação silenciosa e manter as guias adequadamente lubrificadas.

Verificar os cabos de aço de tração como fator de segurança.

Examinar todos os dispositivos de segurança e reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecânicos.

Verificar funcionamento de interfones e sistema de alarmes dos elevadores.

Verificar sistema de freios.

Verificar e ajustar sistema de polias, cobertura e subsolo

Testar o sistema de emergência com o desligamento de energia (entrada em operação dos elevadores pelo grupo gerador de emergência).

MÁQUINAS DE TRAÇÃO

Fazer a remoção dos resíduos de carvão e poeira das escovas e porta-escovas.

Movimentar as escovas de carvão no interior dos seus porta-escovas.

Fazer a remoção da poeira acumulada e do óleo vazado.

Verificar o nível do óleo, completando-o se necessário.

Ajustar a superfície de contato dos coletores que apresentarem faiscamento na comutação e/ou trepidações excessivas.

Manter limpos e desimpedidos os espaços físicos das casas de máquinas instaladas no subsolo e casa de polias na cobertura do edifício, informando à fiscalização da existência de irregularidades.

Verificar e, se necessário, corrigir a velocidade dos carros a plena carga, meia carga e vazio.

Verificar as máquinas de tração quanto a vibrações, ruídos, aquecimento e fixações às bases.

DISPOSITIVOS DE FRENAGENS

Remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa.

Ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superfície de contato dos tambores de freio.

Verificar desgastes das lonas e substituí-las se necessário.

Realizar teste simulado dos dispositivos de freio de segurança dos elevadores e acionar o sistema de segurança, ajustando as velocidades de desarme

COMANDOS E CONTROLES DOS ELEVADORES

Verificar e ajustar, se necessário, os temporizadores, relés, chaves com mau contato, relés de carga dos geradores e circuitos de proteção.

Verificar placas, microprossedores ou mesmo painéis eletrônicos completos do controle e do despacho.

Verificar e limpar interfones, sistema de chaveamento dos elevadores, botoeira dos comandos e lanternas, aplicando produtos recomendados pelo fabricante.

Limpar os gabinetes dos quadros de comando, conversor estático e do despacho

Verificar o display indicador de falhas e corrigi-las.

Verificar as instalações elétricas, cabeamento de lógica e instalações de aterramento das casas de máquinas.

Verificar os equipamentos (microcomputador, monitor de vídeo e micromodens) e cabos do sistema de monitoração e controle de tráfego.

DISPOSITIVOS NOS PAVIMENTOS

Verificar e ajustar barras de portas.

Verificar e ajustar nivelamento dos carros nos andares.

Verificar as botoeiras externas, substituindo placas de comunicação.

Limpar as faces internas e externas das portas aplicando produtos recomendados pelo fabricante.

Verificar o funcionamento dos botões de chamada, displays indicadores de direção e sinalização sonora.

Proceder a limpeza geral das roldanas e dos trincos e, em seguida, lubrificação dos eixos

Verificar, e se necessário, substituir as sapatas das portas dos elevadores quando danificadas.

DISPOSITIVOS NAS CABINAS

Consertar e manter os bancos das cabinas dos elevadores em perfeitas condições de uso.

Trocar os acrílicos dos tetos das cabinas dos elevadores, bem como o piso.

Verificar e ajustar operadores (moline) de portas.

Verificar luminosidade da cabina, substituindo luminárias e reatores do teto, gongos, do corrimão e sobre a cabine dos elevadores quando queimadas.

Verificar funcionamento das botoeiras e displays indicadores das cabinas (coluna Totem) substituindo placas, teclas sensitivas, lâmpadas, intercomunicadores, luzes de emergência, abrir e fechar portas, ventilador.

Verificar a abertura e o fechamento das portas, bem como verificar barras de proteção eletrônica (sensores fotoelétricos) das portas.

Limpar as faces internas e externas das portas, aplicando produtos recomendados pelo fabricante

Ajustar quaisquer folgas excessivas das folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos.

Fazer a remoção do lixo acumulado em toda a extensão das soleiras.

Proceder a limpeza geral das barras articuladas e aplicação do óleo fino nas articulações.

Limpar a parte superior do forro em aço carbono e difusores acrílicos do teto.

Fazer a remoção da poeira dos ventiladores e exaustores e lubrificação das buchas.

Verificar o funcionamento dos intercomunicadores das cabinas.

Verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergência

Verificar a partida, parada e nivelamento

Verificar o sistema de ventilação eletromecânica existente na cabine de cada elevador

Fazer a remoção da poeira das grades de ventilação

Verificar ruídos e trepidações anormais na viagem

CONTRAPESOS

Fazer a remoção da poeira de suspensão, aplicando em seguida, fina camada de óleo com querosene nos materiais ferrosos.

Ajustar a folga excessiva entre as corrediças deslizantes do carro (armação do CP).

Verificar estado geral e ajustar correntes de compensação.

DISPOSITIVOS NOS POÇOS E CAIXAS DE CORRIDA

Proceder a limpeza geral do poço

Verificar o nível de óleo dos amortecedores, completando-o se necessário.

Verificar funcionamento dos fins de curso (limites).

Verificar o aperto das porcas das bases dos amortecedores.

Verificar o estado geral, limpar e lubrificar polia tensora do regulador de velocidade.

Limpar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabina e de contrapeso.

CABOS DE AÇO DE TRAÇÃO E DO REGULADOR

Ajustar a tensão dos cabos de tração e compensação.

Limpar e ajustar cabos do regulador de velocidade.

Verificar sistematicamente as condições de segurança dos cabos de tração.

CASA DE MÁQUINAS E DE POLIAS (COBERTURA)

Verificar os sistemas de polias na casa das polias na cobertura

Verificar o sistema de polias nas casas de máquinas

ELETRÔNICA

Verificar o funcionamento do sistema de monitoração e controle de tráfego – hardware e software.

Realizar a limpeza dos equipamentos.

Verificar o cabeamento lógico, as conexões com equipamentos e micromodens

Realizar as comunicações nos displays dos elevadores quando necessário.

Emitir relatórios de controle de tráfego dos elevadores quando solicitado.

OBSERVAÇÃO: PODERÁ SER NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÕES, AJUSTES, CONSERTOS, REPAROS, SUBSTITUIÇÕES E OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS EM QUALQUER DISPOSITIVO COMPONENTE DO ELEVADOR NÃO RELACIONADO NO QUADRO ACIMA, DECORRENTES DAS NECESSIDADES PARA O CONTÍNUO E SEGURO FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES.